南京宝洲科技工程有限公司

地址：南京市建邺区海峡云科技园

电话：025-52338897

传真：025-52338897

邮箱：961969130@qq.com

网址：www.njyyjhq.com

ZBLZ-W系列静电式油烟净化器

安装使用说明书

电话：025-52338897

南京宝洲科技工程有限公司

目  录

适用范围………………………………………………………………………1

工作原理………………………………………………………………………1

安装使用说明…………………………………………………………………2

操作使用说明…………………………………………………………………4

使用注意事项…………………………………………………………………4

特别注意………………………………………………………………………5

常见故障及排除………………………………………………………………5

清洁及保养……………………………………………………………………5

安全指导………………………………………………………………………6

保修须知………………………………………………………………………6

致最终用户……………………………………………………………………7

维修记录………………………………………………………………………7

致经销单位……………………………………………………………………8

安装验收单……………………………………………………………………9

安装验收单：

用户姓名： 电话：

地址：

联系人： 邮编：

安装情况说明

装机型号： 安装日期：

安装场所： 室内 室外 吸风罩面积：

风机风量： 风机风压：

机器运行情况：

销售单位名称：

联系人： 电话：

安装公司： 安装人：

用户验收：

年 月 日

-9-

致经销单位：

本保修卡须由销售商完整填写并加盖销售印章后方才生效。

请务必完整、认真填写购买日期、销售商及最终用户等相关信息，并对各联分别加盖销售商印章后，将【销售商返送联】（第一联）返送厂家，将【用户保存联】（第二联）交由用户保存。

产品保修卡

【销售商返送联】

产品名称： 保修期：壹年

制造编号：

制造日期：

以下请销售单位协助用户完整填写

最终用户姓名： 电话：

最终用户地址： 邮编：

购买机器日期： 年 月 日

以下请销售单位完整填写

销售单位名称：

联系人： 电话：

销售单位完整填写此保修卡，并将此【销售商返送联】返回厂家

维修中心：南京宝洲科技工程有限公司

销售电话：025-52338897

传    真：025-52338897

-8-

适用范围：

ZBLZ-W系列高压静电油烟净化器，主要适宜用于宾馆、饭店、酒楼、餐厅、食堂及燃油锅炉等场所排放的油烟污染气体的净化治理。

工作原理：

ZBLZ-W系列高压静电油烟净化器采用高效低温静电净化油烟废气，工作原理如下：含油烟的废气被风机吸入电格栅，使大颗粒油滴在碰撞和重力作用下流入油槽内，大量烟雾先进入静电场进行降解低油雾粒子的粘稠度，部分的油雾微粒和烟气中的有机物在进入静电场后被降解成二氧化碳和水，然后通过高压静电场一次完成荷电、吸附、沉降等工序，并在电场力的作用下将被降解过的油雾粒子收集在集油板上，最后排出洁净空气。

安装使用说明

风机的选择

风机的风量：按油烟处理风量时的1.1倍选取，如油烟机风量为2500m 3/h时，风机的风量就为2500×1.1=2750。2750×1.2=3000，即风机的风量应是2750立方米/小时至3000立方米/小时之间。

风机的风压：油烟机自身的压力损失一般为100至120pa，加上风管的损失，管接头的损失等等，即是风机应有换压数。由于管径的大小、流速的快慢、距离的长短等条件不一，具体的风压应由专业技术人员确定。

选用风机的原则是根据具体情况具体分析，优先以经济、安全、实用、低能耗、高效率、流量风适中、安装维修方便为好。

-1-

风机的安装

屋顶风机的安装：

1、根据屋顶的实际结构，承受力及设备的大小、重量制作结构支架，将支架牢固地安装在屋顶上。

支架上安装风机、油烟机的平台应校正水平位置。

构架的固定螺丝、风机的联接及风机的固定螺丝都应加装簧垫圈，以防止螺丝松动。

风机与构架联接有减震垫或减震器。

2、风机与油烟机的联接管道法兰中间应用减震环或减震“软接”，并保证油烟机与风机的拆装方便与维修有余地空间。

3、风机应安装在油烟净化器的后面，以利风机的运转与风机的洁净，延长风机使用寿命。

风机的出风口应装设缓冲喇叭口，以降低气流冲击噪音。

喇叭口出口处的风速应低于2.5米/秒。

喇叭口出口处还应装有每平方厘米 4-6目镀锌护网，以防老鼠或其他小动物入内损坏设备。

出口处与风机的电机还应装有防雨罩，以防下大暴雨时，水溅进设备内造成损坏。

4、风机的排烟口与其他附近的建筑物、居民窗口要有一定的距离，并且不能正对窗口与易燃物品排放。防火距离要大一些。如果条件不允许，要使排放的烟气管向上，高出附近建筑物1.5米以上为好。具体要求可见国家有关的标准规定。

5、风机、油烟净化器外壳、构架都应安装良好的接地线，接地电阻小于 2Ω。

6、油烟净化器进口前的管段上与风机出口排风管道上都应焊装“测试口”，以备环保单位的检测。

- 噪声如果超过环境允许范围，应在排放口加装减噪音装置。

-2-

致最终用户：

本保修卡为最终用户享受保修服务的重要凭证，请妥善保存！

产品保修卡

产品名称： 保修期：壹年

制造编号：

制造日期：

最终用户姓名： 电话：

最终用户地址： 邮编：

购买机器日期：

此保修凭证为购买者接受保修服务的重要凭证，请用户在购机时认真填写，并妥善保管。

销售单位名称：

联系人： 电话：

【用户保存联】

维修记录：

| 受理日期 | 故障原因处理说明 | 受理人 | 交验日期 | 签收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-7-

3、抽出机芯，将油污清洗干净；注意不可将极板上的钼丝变形、损坏或是让极板变形；

4、将清洗干净的机芯放在通风处或太阳光下自然风干后，按拆前的顺序恢复原状；

5、接好电源线；

6、打开风机半小时后，按“操作使用说明”进行通电前的检查和通电使用。用户应定期检查机器工作状况，若电源高压输出或机内持续异常时，应关闭电源，及时通知厂家或当地代理商派人检修。

安全指导：

★ 禁止用硬物去碰击面板

★ 禁止随意改变极板之间的距离

★ 不要使用损坏或将要磨断的电源线

★ 非厂家专业人员或指定维修人员，不要试图自己修理净化器

★ 如需要拆卸、修理、移机、改装等，必须有厂家或销售商指定人员进行操作

警告（指机箱外的警告标示）

必须照办以免发生危险、伤害人体！

其他注意事项

★ 本机保修壹年，终身维修

★ 本机内部结构部分说明为基本型，我公司可根据客户的具体要求随时调整及定制

保修须知：

一、本产品自购买之日起计算保修期，保修期内在正常状态下使用本机器而发生的故障，可根据保修条款的内容，出示保修卡原件和购机凭证原件或复印件，可享受无偿维修服务。

二、在保修期内以下情况将实施有偿维修服务。

1、不能出示有效保修卡原件或有效购机凭证。

2、购买机器日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未完整填写或涂改保修卡。

3、由于不可抗拒原因而造成的故障、损伤。

4、由于未能按照操作使用说明上所写的使用方法和使用注意事项而造成的故障及陨坏。

5、未经厂家授权对机器进行拆卸、修理、移机、改装等而造成的故障及损坏。

三、需要保修时，请与厂家或当地代理商联系。

- 保修卡请妥善保管，遗失不补。

-6-

室内风机的安装：

参照室外风机的安装要求进行。

风罩与风管的选择

（仅供参考，以国标为准）

吸风罩的选择

1、吸风罩按国家标准，每个灶的投影面积为 1m2，灶头数× 1m=吸风罩的投影面积。

如：正常情况下，二个灶头的投影面积为 1×2=2m2,即吸风罩尺寸宽 1米，长 2米左右较好。具体尺寸要根据实际情况而定。

2、吸风罩内要有均风板，要使罩内的平面空间内的烟气能均匀的吸入。

3、风罩内有导油柱，使烟气中的水、油分子凝结在导油柱上向下流入油罐中。

4、吸风罩口的风速根据经验，按0.5米/秒以上计算较好。

5、吸风罩内有照明防爆灯，以便于操作。

6、注意安装吸风罩时，应留有补充进入的新风通道，使灶房的通风环境处于较理想状态。

风管的选择

1、风管内的风速应在7米/秒左右。

2、风管进入油烟净化器应装有防火阀。

安装方法

新开饭店或新改造油烟机的安装

根据厨房灶头的数量及风罩的面积，为用户选择合理的、正确的油烟净化器。

选择与油烟净化器机箱匹配的离心风机，设计烟道走向、净化机位置、风机位置以及各设备间距离，准确掌握材料用量。

厂家建议采用负压排风的安装方式进行安装。这种方法即是将风机安装在油烟净化器后端。这种安装方式有利于延长风机的使用寿命、降低噪声、节省能源。

利用餐饮业的老设备加装净化器

客户要求在已有设备上加装油烟净化器，而且集烟罩与风机这种没有安装油烟净化器的空间，在这种情况下，只能采用正压排风的安装方式。这种方法即是将风机安装在油烟净化器前端。

净化机入口用软联接风机出口。

净化机出口应连接一定长度的风道，避免净化器出口处进入雨水，损坏电场。

安装程序如下：

确定油烟净化器位置

-3-

油烟净化器入口处与烟道用法兰螺丝连接

确定风机位置，并使风机与油烟净化器保持一定距离

连接油烟净 化器出口与风机入口（或油烟净化器进口与风机出口）。此处必须用软连接方式进行连接，软连接可采用帆布或软管。接口处用铆钉或卡箍固定，或用法兰固定。

注意事项

油烟净化器在条件许可下，距吸风罩越近越好。

如果油烟管道安装很高时，要注意底部有积油，加装油阀装置。

操作使用说明：

通电前检查

1、确定电源座电压为220V、50Hz，接地良好；

2、净化机箱壳接地可靠；

3、使用本公司提供的电源线，接插正确；

4、装置内不应有任何异物、杂质、保持电场干燥；

5、电场推入方向正确，电源接触螺头和簧片应清洁；

6、电器箱风口不能挡住，应保持通风流畅；

7、烟道风机应先于或同时与本机启动。

预通电检查

1、在完成通电前的检查无误后，接通电源开关，启动烟道风机然后启动本机 ；

2、观察电场，不可有击穿现象产生；

3、如遇电压，电流强度超标，自动保护器工作，切断电源，此时可接通电前检查程序检查，排除故障后重新启动。

使用注意事项：

常规注意事项

★严禁在通电工作的状态下拆装机箱或打开箱体门

★严禁任何杂质、异物进入箱内

★使用前应该核对电源（200V）后再接通电源开关

★净化机应有可靠接地，接地电阻应小于2Ω

第一次或半月以上设备未使用，在重新使用前应作以下检查

1、打开设备箱体检查箱内是否有异物或杂质；

2、油槽内的油是否已放掉；

3、接地是否可靠；

-4-

4、在确定没有问题的情况下，先打开风机三十分钟，然后再开启高压电源；

5、在电压与电流正常的情况下，机箱内有“壁啪”的响声，是烟气的湿度过高引起， 不

影响使用。

特别注意：

北方地区冬季注意事项

1、由于北方冬季严寒，建议净机器安装在室内。如将机器安装在室外，在温度低于-10℃时须采取以下措施，以延长机器的使用寿命 ；

2、打开主机之前，应先将风机开户，在风机运行 30分钟后，再打开油烟净化器，以利于融化极板上的浮水，提高净化效率；

3、电源箱必须放置在室内 ；

4、所有的电源线不可裸体在室外，并须加装电线套管（硬管）；

5、停止使用时，应先关掉主机5分钟再关闭风机。

常见故障及排除：

| 现象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 电源箱内打火 | 外壳无接地 | 接地 |
|  | 电压太高 | 调整电压（须在专业人指导下调整） |
| 电源箱外壳感应有电 | 外壳无接地 | 接地 |
| 净化机外箱有感应电 | 外壳无接地 | 接地 |
|  | 接线破损 | 换线 |
| 电流正常电压低 | 箱体内湿度太大 | 吹干后即自动恢复 |
|  | 绝缘村料损坏 | 更换绝缘材料 |
| 净化机箱内有“壁啪”声 | 电压太高 | 调整电压（须在专业人员指导下调整） |
|  | 烟气湿度大 | 吹干后即自动恢复 |
|  | 绝缘材料损坏 | 更换绝缘材料 |

清洁及保养：

清洁

厂家建议油烟净化器每隔三到四个月应清洗一次，具体的清洗间隔视油烟量大小而定。每隔一个月定期打开放油阀（根据具体情况而定），将存油盘中的积油排出。

保养

设备运行三个月后，为保证净化效率，应进行保养，具体保养程序如下：

1、关掉电源；

- 打开净化机机箱；

-5-